## 別紙
（別紙）
局地的な大雨に対する下水道施設内工事等の安全管理計画
確認・実施事項 |  | 具体的な実施方法
１．現場特性の事前把握
〇 | 下水道管渠施設情報
・流域範囲、流入系統、人孔深、管渠勾配、人孔における落差、材質等の把握
〇 | 地形情報
・雨水の集まりやすさの観点から、凹地形、急傾斜地の有無の把握
〇 | 既往情報
・作業現場付近の浸水被害、既往事故、ハザードマップ等を基に作業現場の危険性の把握
〇 | 通常時水位等
・着手前（平常時）の管内状況の把握
〇 | その他の情報収集
２．工事等の中止基準・再開基準の設定
〇 | 現場特性に応じた工事等の中止基準
標準的な中止基準を踏まえ、現場特性に応じた中止基準を設定 退避時間が長い、避難条件が厳しい、急激な増水が予想される、気象情報が入手しにくい、夜間の工事等で天候の状態がわかりにくい、水替え等の増水緩和対策や十分な流出防止策を講じることができない等の特性がある場合は中止基準を強化することを検討
〇 | 工事等の再開基準
３．迅速に退避するための対応
〇 | 退避手順の設定
・退避ルート、退避時の情報伝達方法の設定 ・避難訓練の実施
〇 | 安全器具等の設置
・急激な増水の緩和対策の検討 ・作業員の流出を防ぐための安全器具の設置
〇 | 情報収集と伝達方法
・地上監視員の配置 ・気象等の情報収集の方法 ・作業員間の情報伝達方法の検討
〇 | 資機材の取扱い
・退避時における資機材の取扱いの定め ・存置する資機材の流出防止策
４．日々の安全管理の徹底
〇 | 退避時の対応方策の周知徹底
・ツールボックスミーティング（TBM）の実施
〇 | その他

## 別紙（記入例）
（別紙）
局地的な大雨に対する下水道施設内工事等の安全管理計画（記入例）
手引き（参考） H20.10版
確認・実施事項 |  | 具体的な実施方法
１．現場特性の事前把握 |  |  | ４－２ P.15～16
〇 | 下水道管渠施設情報
| ・流域範囲、流入系統、人孔深、管渠勾配、人孔における落差、材質等の把握 | ・現場周辺の下水道台帳図を取得し確認します
〇 | 地形情報
| ・雨水の集まりやすさの観点から、凹地形、急傾斜地の有無の把握 | ・現地踏査を行い、現場周辺状況を確認します
〇 | 既往情報
| ・作業現場付近の浸水被害、既往事故、ハザードマップ等を基に作業現場の危険性の把握 | ・豊橋市上下水道局HPより、現場周辺のハザードマップを確認します
〇 | 通常時水位等
| ・着手前（平常時）の管内状況の把握 | ・着手前に、平常時水位を観測します
〇 | その他の情報収集
・現地踏査を行い、現場周辺の交通状況を確認します
２．工事等の中止基準・再開基準の設定 |  |  | ４－３ P.17～25
〇 | 現場特性に応じた工事等の中止基準
| 標準的な中止基準を踏まえ、現場特性に応じた中止基準を設定 退避時間が長い、避難条件が厳しい、急激な増水が予想される、気象情報が入手しにくい、夜間の工事等で天候の状態がわかりにくい、水替え等の増水緩和対策や十分な流出防止策を講じることができない等の特性がある場合は中止基準を強化することを検討 |  | ４－３－１ P.19 ４－３－２ P.20～21
〇 | 工事等の再開基準
|  | 工事等の中止基準に該当しないこと、かつ、その状態が継続することが予測されること | ４－３－３ P.22～24 ４－３－４ P.25
３．迅速に退避するための対応 |  |  | ４－４ P.26～32
〇 | 退避手順の設定
| ・退避ルート、退避時の情報伝達方法の設定 ・避難訓練の実施 | ・別紙のとおり、避難所へのルートを設定します。（P.〇〇） ・実際の現場で下水道施設内からの退避訓練を行います。 | ４－４－１ P.27
〇 | 安全器具等の設置
| ・急激な増水の緩和対策の検討 ・作業員の流出を防ぐための安全器具の設置 | ・上流に土のう（止水プラグ）を設置し、ポンプ排水により流量をコントロールします ・流出防止柵を設置します ・救命胴衣の着用を義務付けます ・梯子をマンホールに常設し、外れないよう固定します ・救助用ロープを入坑部付近に常備します | ４－４－２ P.28～29
〇 | 情報収集と伝達方法
| ・地上監視員の配置 ・気象等の情報収集の方法 ・作業員間の情報伝達方法の検討 | ・作業中は地上監視員を配置します ・地上監視員が携帯電話で気象情報を取得し、空の状況に留意します ・施設内作業員が水位等の変化に留意します ・地上監視員と施設内作業員はトランシーバにより情報伝達します ・施設内作業員間はトランシーバ及びライトの点滅により情報伝達します | ４－４－３ P.30～31
〇 | 資機材の取扱い
| ・退避時における資機材の取扱いの定め ・存置する資機材の流出防止策 | ・退避する場合、〇〇、〇〇、〇〇は施設内に存置とします ・上記資機材はロープで固定し、流出防止に努めます | ４－４－４ P.32
４．日々の安全管理の徹底 |  |  | ４－４ P.33～34
〇 | 退避時の対応方策の周知徹底
| ・ツールボックスミーティング（TBM）の実施 | ・KY活動を実施し、方針を周知徹底します
〇 | その他
・事故発生に備え、緊急連絡先を現場の分かりやすい場所に掲示します ・作業開始前および中断後には安全点検を行います ・施設内作業者をホワイトボードに記載し、入坑部付近に明示します